2024. 2월 셋째주 공공하수처리시설 수질검사결과 알림

속초시 공공하수처리시설의 2024년 2월 셋째주 유입수 및 방류수 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

※ 문의처 : 속초시 하수처리사업소 하수시험팀(☎ 639-2947)

○ 검사기간 : 2024. 2. 19. ~ 2. 25.

○ 검사결과

(단위: mg/L, 개/ml)

검사항목		생물화학적 산소요구량 BOD	부유물질 SS	총유기 탄소량 TOC	총질소 T-N	총인 T-P	총대장균 군 수
구 분	유입수	93.2	70.0	24.3	25.830	1.811	89,143
	방류수	1.9	3.2	4.5	12.782	0.473	422
방류수 수질기준		10 이하	10 이하	25 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하