2024. 4월 첫째주 공공하수처리시설 수질검사결과 알림

속초시 공공하수처리시설의 2024년 4월 첫째주 유입수 및 방류수 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

※ 문의처 : 속초시 하수처리사업소 하수시험팀(☎ 639-2947)

○ 검사기간 : 2024. 4. 1. ~ 4. 7.

○ 검사결과

(단위: mg/L, 개/ml)

검사항목	생물화학적 산소요구량 BOD	부유물질 SS	총유기 탄소량 TOC	총질소 T-N	총인 T-P	총대장균 군 수
방류수 수질기준	10 이하	10 이하	25 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하
방류수	0.9	0.9	5.5	12.064	0.606	175