1.정수장 수질검사 결과

정 수					정 수
검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장			검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장
		속초	설악	학사평			속초	설악	학사평
일반세균	100CFU/1㎖	불검출	불검출	불검출	카드뭄	0.005㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	보론	1.0㎎/ℓ	0.01	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	페놀	0.005㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
불소	1.5㎎/ℓ	0.2	0.2	0.5	1,2-디브로모-3-클로로 프로판	0.003㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	다이아지존	0.02㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ	1.8	1.5	0.9	파라티온	0.06㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ	0.011	0.002	0.002	폐니트로티온	0.04㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
경도	300㎎/ℓ	79	9	7	카바릴	0.07㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
과망간산칼륨 소 비 량	10㎎/ℓ	0.5	0.3	1.1	1,1,1-트리클로로 에탄	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
냄새	적	적	적	적	테트라클로로 에틸렌	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
맛	적	적	적	적	트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
동	1㎎/ℓ	불검출	0.009	불검출	1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
색도	5도	1도	1도	1도	사염화탄소	0.002㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
수소이온농도	5.8~8.5	7.3	7.6	7.3	디클로로메탄	0.02㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
아연	3㎎/ℓ	0.002	0.011	0.004	벤젠	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
염소이온	250㎎/ℓ	148	7	11	톨루엔	0.7㎎/ℓ	0.003	불검출	0.005
증발잔류물	500㎎/ℓ	410	32	33	에틸벤젠	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	크실렌	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
망간	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	세제	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
황산이온	200㎎/ℓ	12	3	불검출	탁도(NTU)	0.5	0.05	0.07	0.10
알루미늄	0.2㎎/ℓ	불검출	불검출	0.02	클로로포름	0.08㎎/ℓ	0.0005	0.0014	0.0015
납	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
비소	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
세레늄	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
수은	0.001㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
시안	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
6가크롬	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	유리잔류염소	4.0이하	0.60	0.36	0.50
수 질 판 정		적 합	적 합	적 합	수 질 판 정		적 합	적 합	적 합

2. 상수원 수질검사 결과

(단위 :㎎/ℓ)

번호	검 사 항 목	수 질 기 준	취 수 장
			쌍 천	설 악	학 사 평
1	수소이온농도	6.5 ∼ 8.5	6.6	7.0	7.0
2	생물학적산소요구량	6이하	0.2	0.3	0.3
3	용존산소량	7.5이상	10.1	10.8	10.6
4	부유물질	25이하	0.2	0.3	0.3
5	분원성대장균군	군수/100㎖	2미만	2미만	2미만
6	총대장균군	군수/100㎖	2	5	5
수 질 판 정			매우좋음	매우좋음	매우좋음

3. 노후지역 수도꼭지 수질검사 결과

(단위 :㎎/ℓ)

검 사 항 목	수 질 기 준	해 당 정 수 장
		속초정수장	설악정수장	학사평정수장
일반세균	100CFU/㎖	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검불
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
염소이온	250㎎/ℓ	248	8	15
아연	1㎎/ℓ	0.039	0.011	0.005
동	1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	0.03
망간	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
유리잔류염소	4.0이하	0.55	0.50	0.26
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
수 질 판 정		적 합	적 합	적 합