정수장 수질검사 결과

검 사 항 목	먹는물수질기준	검 사 결 과
		속초정수장	설악정수장	학사평정수장
일반세균	100CFU/1㎖	불검출	불검출	불검출
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
불소	1.5 ㎎/L 이하	불검출	불검출	0.4
암모니아성질소	0.5 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10 ㎎/L 이하	1.5	1.2	불검출
총트리할로메탄	0.1 ㎎/L 이하	0.003	0.002	0.002
경도	300 ㎎/L 이하	15	7	5
과망간산칼륨소비량	10 ㎎/L 이하	불검출	불검출	1.6
냄새	적	적	적	적
맛	적	적	적	적
동	1 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
색	5도	1도	1도	1도
수소이온농도	5.8~8.5	7.5	7.3	7.2
아연	1 ㎎/L 이하	불검출	0.008	불검출
염소이온	250 ㎎/L 이하	8	4	5
증발잔류물	500 ㎎/L 이하	40	24	25
철	0.3 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
망간	0.3 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
황산이온	200 ㎎/L 이하	4	3	불검출
알루미늄	0.2 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
납	0.05 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
비소	0.05 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
세레늄	0.01 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
수은	0.001 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
시안	0.01 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
6가크롬	0.05 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
카드늄	0.05 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
보론	0.3 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
페놀	0.005 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
다이아지논	0.02 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
파라티온	0.06 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
폐니트로티온	0.04 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
카바릴	0.07 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
1,1,1-트리클로로에틸렌	0.01 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌	0.01 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
1,1-디클로로에틸렌	0.03 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
사염화탄소	0.002 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
디클롤메탄	0.02 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
벤젠	0.01 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
톨루엔	0.7 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠	0.3 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
크실렌	0.5 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
세제	0.5 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
탁도(NTU)	0.5 NTU 이하	0.02	0.02	0.02
클로로포름	0.08 ㎎/L 이하	0.0006	0.0006	0.0012
클로랄하이드레이트	0.03 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
디브로모아세토니트릴	0.1 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
디클로로아세토니트릴	0.09 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
트리클로로아세토니트릴	0.04 ㎎/L 이하	불검출	불검출	불검출
할로아세틱에시드	0.1 ㎎/L 이하	0.0278	0.0221	0.0023
유리잔류염소	4.0 ㎎/L 이하	0.7	0.6	0.5
수 질 판 정		적 합	적 합	적 합