수돗물 안심하고 드세요!!

속초시에는 수돗물 수질검사 뿐만 아니라 수도사업 전반에 대한

자문역할을 담당하는 민간인으로 구성된 『속초시수돗물평가위원회』가

활동하고 있으며,  2011년 04월『속초시수돗물평가위원회』에서 실시한

정수장 수질검사 결과, 먹는물수질기준에 적합하였음을 알려드립니다.

속초시수돗물평가위윈장

수질검사 내역

□ 채수일시 : 2011. 04. 07 (목)

□ 입 회 자 : 속초시수돗물평가위원   이   태   선

□ 검사기관 : 강원도보건환경연구원 동부지원

대 상 시 설	검 사 항 목	검 사 결 과
상 수 원 (3개소)	BOD 외 상수원수 5개 항목
쌍 천 취 수 장		매우좋음
설 악 취 수 장		매우좋음
학 사 평 취 수 원		매우좋음
정 수 장 (3개소) 속 초 정 수 장 설 악 정 수 장 학 사 평 정 수 장	일반세균 외 먹는물 56개항목	먹는물 수질기준 적합
노후지역수도꼭지 (3개소)	일반세균 외 9개항목	먹는물 수질기준 적합 (자체검사)
가정수도꼭지 (관내20개소)	대장균군 외 3개항목	먹는물 수질기준 적합 (자체검사)

※ 기타 자세한 수질검사결과는 속초시청홈페이지( http://sokcho.gangwon.kr/)에서 확인이            가능하며 수돗물과 관련하여 궁금한 사항은 속초시상수도사업소(☏633-6313)로 문의하여            주시기 바랍니다.

1.정수장 수질검사 결과

정 수					정 수
검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장			검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장
		속초	설악	학사평			속초	설악	학사평
일반세균	100CFU/1㎖	불검출	불검출	불검출	페놀	0.005㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	1,2-디브로모-3-클로로 프로판	0.003㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	다이아지존	0.02㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
불소	1.5㎎/ℓ	0.2	0.3	0.3	파라티온	0.06㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	폐니트로티온	0.04㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ	1.7	1.6	0.5	카바릴	0.07㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ	0.003	0.001	0.009	1,1,1-트리클로로 에탄	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
경도	300㎎/ℓ	18	12	6	테트라클로로 에틸렌	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
과망간산칼륨 소 비 량	10㎎/ℓ	0.9	1.7	4.5	트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
냄새	없음	없음	없음	없음	1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
맛	없음	없음	없음	없음	사염화탄소	0.002㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
동	1㎎/ℓ	불검출	불검출	0.023	디클로로메탄	0.02㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
색도	5도	1도	1도	1도	벤젠	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
수소이온농도	5.8~8.5	6.5	6.6	6.8	톨루엔	0.7㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
아연	3㎎/ℓ	0.007	0.012	0.006	에틸벤젠	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
염소이온	250㎎/ℓ	1.7	1.6	0.5	크실렌	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
증발잔류물	500㎎/ℓ	45	26	30	세제	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	탁도(NTU)	0.5	0.10	0.05	0.05
망간	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	클로로포름	0.08㎎/ℓ	불검출	불검출	0.008
황산이온	200㎎/ℓ	4	3	2	브로모디클로로메탄	0.03㎎/ℓ	0.001	불검출	0.001
알루미늄	0.2㎎/ℓ	불검출	불검출	0.02	디브로모클로로메탄	0.1㎎/ℓ	0.001	불검출	불검출
납	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	0.0009
비소	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
세레늄	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
수은	0.001㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
시안	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ	0.0011	0.0019	0.0066
크롬	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	유리잔류염소	4.0이하	0.70	0.50	0.70
카드뮴	0.005㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	1,4-다이옥산	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
보론	1.0㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
수 질 판 정		적 합	적 합	적 합	수 질 판 정		적 합	적 합	적 합

2. 상수원 수질검사 결과

번호	검 사 항 목	원 수 수 질 기 준				취 수 장
		매우좋음	좋음	약간좋음	보통	쌍 천	설 악	학 사 평
1	수소이온농도	6.5 ∼ 8.5				6.6	6.9	6.8
2	생물학적산소요구량	1 이하	2 이하	3 이하	5 이하	0.3	0.2	0.2
3	용존산소량	7.5 이상	5.0 이상			12.6	12.3	12.1
4	부유물질	25 이하				0.3	0.2	0.2
5	총대장균군	50 이하	500 이하	1000 이하	5000 이하	2MPN/100㎖	＜2MPN/100㎖	2MPN/100㎖
6	분원성대장균군	10 이하	100 이하	200 이하	1000 이하	＜2MPN/100㎖	＜2MPN/100㎖	＜2MPN/100㎖
수 질 판 정						매우좋음	매우좋음	매우좋음

(단위 :㎎/ℓ)