수돗물 안심하고 드세요!!

속초시에는 수돗물 수질검사 뿐만 아니라 수도사업 전반에 대한

자문역할을 담당하는 민간인으로 구성된 『속초시수돗물평가위원회』가

활동하고 있으며,  2014년 10월 실시한 정수장 수질검사 결과, 먹는물

수질기준에 적합하였음을 알려드립니다.

속초시수돗물평가위윈장

수질검사 내역

□ 채수일시 : 2014. 10. 6 (월)

□ 검사기관 : 한국환경위생연구원

대 상 시 설	검 사 항 목	검 사 결 과
상 수 원 (3개소)	BOD 외 상수원수 5개 항목
쌍 천 취 수 장		매우좋음
설 악 취 수 장		매우좋음
학 사 평 취 수 원		매우좋음
정 수 장 (3개소) 속 초 정 수 장 설 악 정 수 장 학 사 평 정 수 장	일반세균 외 먹는물 57개항목	먹는물 수질기준 적합
노후수도꼭지 (정수장별1개소)	일반세균 외 9개항목	먹는물 수질기준 적합
가정수도꼭지 (관내20개소)	일반세균 외 3개항목	먹는물 수질기준 적합 (자체검사)

※ 기타 자세한 수질검사결과는 속초시청홈페이지( http://sokcho.gangwon.kr/)에서 확인이            가능하며 수돗물과 관련하여 궁금한 사항은 속초시상수도사업소(☏633-6313)로 문의하여            주시기 바랍니다.

1.정수장 수질검사 결과

정 수					정 수
검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장			검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장
		속초	설악	학사평			속초	설악	학사평
일반세균	100CFU/1㎖	불검출	불검출	불검출	페놀	0.005㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	1,2-디브로모-3-클로로 프로판	0.003㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	다이아지존	0.02㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
불소	1.5㎎/ℓ	불검출	불검출	0.25	파라티온	0.06㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	폐니트로티온	0.04㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ	0.9	0.5	불검출	카바릴	0.07㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ	0.003	0.009	0.046	1,1,1-트리클로로 에탄	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
경도	300㎎/ℓ	33	34	20	테트라클로로 에틸렌	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
과망간산칼륨 소 비 량	10㎎/ℓ	0.5	0.8	1.9	트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
냄새	없음	없음	없음	없음	1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
맛	없음	없음	없음	없음	사염화탄소	0.002㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
동	1㎎/ℓ	불검출	불검출	0.009	디클로로메탄	0.02㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
색도	5도	불검출	불검출	불검출	벤젠	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
수소이온농도	5.8~8.5	7.0	6.8	6.7	톨루엔	0.7㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
아연	3㎎/ℓ	0.007	0.012	0.011	에틸벤젠	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
염소이온	250㎎/ℓ	7	3	4	크실렌	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
증발잔류물	500㎎/ℓ	48	17	20	세제	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	탁도(NTU)	0.5	0.09	0.09	0.08
망간	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	클로로포름	0.08㎎/ℓ	0.003	0.009	0.041
황산이온	200㎎/ℓ	4	3	2	브로모디클로로메탄	0.03㎎/ℓ	0.005	불검출	0.005
알루미늄	0.2㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	디브로모클로로메탄	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
납	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ	0.0008	0.0009	불검출
비소	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ	0.0008	불검출	불검출
세레늄	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ	불검출	0.0012	0.0013
수은	0.001㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
시안	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ	0.008	0.007	0.005
크롬	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	유리잔류염소	4.0이하	0.47	0.34	1.10
카드뮴	0.005㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	1,4-다이옥산	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
보론	1.0㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	포름알데히드	500㎍/ℓ	불검출	불검출	불검출
수 질 판 정	적 합	적 합	적 합	적 합	수 질 판 정	적 합	적 합	적 합	적 합

2. 상수원 수질검사 결과

번호	검 사 항 목	원 수 수 질 기 준					취 수 장
		la (매우좋음)	lb (좋음)		ll (약간좋음)	lll (보통)	쌍 천		설 악		학 사 평
							착수정	취수구	착수정	취수구	착수정	취수구
1	수소이온농도	6.5 ∼ 8.5					6.7	7.5	6.8	6.9	6.9	7.0
2	생물학적산소요구량	1 이하	2 이하		3 이하	5 이하	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2
3	부유물질	25 이하					1.0	2.2	1.0	0.2	0.4	1.2
4	용존산소량	7.5 이상		5.0 이상			8.0	10.0	8.8	8.9	10.0	9.9
5	총대장균군	50 이하	500 이하		1000 이하	5000 이하	〈2 군수 /100㎖	220 군수 /100㎖	〈2 군수 /100㎖	13 군수 /100㎖	〈2 군수 /100㎖	49 군수 /100㎖
6	분원성대장균군	10 이하	100 이하		200 이하	1000 이하	〈2 군수 /100㎖	170 군수 /100㎖	〈2 군수 /100㎖	5 군수 /100㎖	〈2 군수 /100㎖	49 군수 /100㎖
수 질 판 정							la	ll	la	la	la	la,lb

(단위 :㎎/ℓ)

3.노후지역 수도꼭지 수질검사 결과

검 사 항 목	수 질 기 준	해 당 정 수 장
		속초정수장	설악정수장	학사평정수장
일반세균	100CFU/㎖	0 CFU/㎖	0 CFU/㎖	100CFU/㎖
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검불
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	불검출	0.049	불검출
염소이온	250㎎/ℓ	6	3	4
아연	1㎎/ℓ	0.006	0.025	0.017
동	1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
망간	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
유리잔류염소	4.0이하	0.31	0.24	0.70
수 질 판 정		적 합	적 합	적 합

(단위 :㎎/ℓ)