1. 정수장 수질검사 결과

정 수					정 수
검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장			검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장
		속초	설악	학사평			속초	설악	학사평
일반세균	100CFU/1㎖	불검출	불검출	불검출	카드늄	0.05	불검출	불검출	불검출
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	보론	0.3	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	페놀	0.005	불검출	불검출	불검출
불소	1.5	0.2	0.2	0.3	1,2-디브로모-3-클로로 프로판	0.003	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5	불검출	불검출	불검출	다이아지논	0.02	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10	0.9	0.6	1.4	파라티온	0.06	불검출	불검출	불검출
총트리할로메탄	0.1	0.007	0.012	0.013	폐니트로티온	0.04	불검출	불검출	불검출
경도	300	17	9	4	카바릴	0.07	불검출	불검출	불검출
과망간산칼륨 소 비 량	10	0.3	0.8	2.4	1,1,1-트리클로로 에틸렌	0.01	불검출	불검출	불검출
냄새	적	적	적	적	테트라클로로 에틸렌	0.01	불검출	불검출	불검출
맛	적	적	적	적	트리클로로에틸렌	0.03	불검출	불검출	불검출
동	1	불검출	불검출	불검출	1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출	불검출	불검출
색	5도	1도	1도	1도	사염화탄소	0.002	불검출	불검출	불검출
수소이온농도	5.8~8.5	6.5	6.6	6.5	디클롤메탄	0.02	불검출	불검출	불검출
아연	1	0.005	0.014	0.005	벤젠	0.01	불검출	불검출	불검출
염소이온	250	8	5	4	톨루엔	0.7	불검출	불검출	불검출
증발잔류물	500	60	64	40	에틸벤젠	0.3	불검출	불검출	불검출
철	0.3	불검출	불검출	불검출	크실렌	0.5	불검출	불검출	불검출
망간	0.3	불검출	불검출	불검출	세제	0.5	불검출	불검출	불검출
황산이온	200	4	3	2	탁도(NTU)	0.5	0.02	0.02	0.02
알루미늄	0.2	불검출	불검출	불검출	클로로포름	0.08	0.0017	0.0079	0.0108
납	0.05	불검출	불검출	불검출	클로랄하이드레이트	0.03	불검출	불검출	0.0007
비소	0.05	불검출	불검출	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1	불검출	불검출	불검출
세레늄	0.01	불검출	불검출	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09	불검출	불검출	불검출
수은	0.001	불검출	불검출	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.04	불검출	불검출	불검출
시안	0.01	불검출	불검출	불검출	할로아세틱에시드	0.1	0.0011	0.0023	0.0087
6가크롬	0.05	불검출	불검출	불검출	유리잔류염소	4.0	0.5	0.5	0.45
수 질 판 정		적 합	적 합	적 합	수 질 판 정		적 합	적 합	적 합

2.  상수원 수질검사 결과

(단위 :㎎/ℓ)

번호	검 사 항 목	수 질 기 준	취 수 장
			쌍 천	설 악	학 사 평
1	수소이온농도	6.5 ∼ 8.5	6.5	6.6	6.8
2	생물학적산소요구량	6이하	0.5	0.3	0.2
3	부유물질	25이하	0.2	0.3	0.5
4	용존산소량	7.5이상	8.9	9.8	10.3
5	대장균군수	5,000MPN이하/100㎖	14	79	79
6	불소	1.5이하	0.2	0.2	0.4
7	암모니아성질소	0.5이하	불검출	불검출	불검출
8	질산성질소	10이하	1.4	0.9	0.5
9	납	0.1이하	불검출	불검출	불검출
10	비소	0.05이하	불검출	불검출	불검출
11	세레늄	0.01이하	불검출	불검출	불검출
12	수은	불검출	불검출	불검출	불검출
13	시안	불검출	불검출	불검출	불검출
14	6가크롬	0.05이하	불검출	불검출	불검출
15	카드뮴	0.01이하	불검출	불검출	불검출
16	페놀	0.005이하	불검출	불검출	불검출
17	카바릴	0.07이하	불검출	불검출	불검출
18	1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	불검출	불검출
19	테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	불검출	불검출
20	트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출	불검출
21	세제	0.5이하	불검출	불검출	불검출
22	유기인	불검출	불검출	불검출	불검출
23	폴리클로리네이티드비페닐	불검출	불검출	불검출	불검출
수 질 판 정			상수원수1급	상수원수2급	상수원수2급

3.일반가정 수도꼭지 수질검사 결과

(단위 :㎎/ℓ)

검 사 항 목	수 질 기 준	해 당 정 수 장
		속초정수장	설악정수장	학사평정수장
일반세균	100CFU/㎖	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검불
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
염소이온	250㎎/ℓ	8	5	4
아연	1㎎/ℓ	0.008	0.002	0.011
동	1㎎/ℓ	0.010	불검출	불검출
철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
망간	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
유리잔류염소	4.0이하	0.35	0.3	0.3
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
수 질 판 정		적 합	적 합	적 합

4.급수과정 시설별 수질검사 결과

(단위 :㎎/ℓ)

검 사 항 목	수 질 기 준	해 당 지 점
		저수조	수도꼭지
일반세균	100CFU/㎖	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출
총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출
아연	1㎎/ℓ	0.025	0.012
동	1㎎/ℓ	불검출	0.015
철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출
탁도	0.5NTU	0.02	0.02
수소이온농도	5.8∼8.5	6.6	6.7
유리잔류염소	4.0이하	0.3	0.25
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
수 질 판 정		적 합	적 합