1.정수장 수질검사 결과

정 수					정 수
검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장			검 사 항 목	기 준 ( 이하 )	정 수 장
		속초	설악	학사평			속초	설악	학사평
일반세균	100CFU/1㎖	불검출	불검출	불검출	카드뭄	0.005㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	보론	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	페놀	0.005㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
불소	1.5㎎/ℓ	불검출	불검출	0.4	1,2-디브로모-3-클로로 프로판	0.003㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	다이아지존	0.02㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ	1.5	1.2	불검출	파라티온	0.06㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ	0.005	0.002	0.001	폐니트로티온	0.04㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
경도	300㎎/ℓ	17	8	5	카바릴	0.07㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
과망간산칼륨 소 비 량	10㎎/ℓ	불검출	불검출	1.7	1,1,1-트리클로로 에탄	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
냄새	적	적	적	적	테트라클로로 에틸렌	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
맛	적	적	적	적	트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
동	1㎎/ℓ	0.192	0.117	0.074	1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
색도	5도	1도	1도	3도	사염화탄소	0.002㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
수소이온농도	5.8~8.5	6.7	6.6	6.6	디클로로메탄	0.02㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
아연	1㎎/ℓ	0.071	0.026	0.006	벤젠	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
염소이온	250㎎/ℓ	8	4	5	톨루엔	0.7㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
증발잔류물	500㎎/ℓ	43	26	25	에틸벤젠	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	크실렌	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
망간	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	세제	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
황산이온	200㎎/ℓ	4	3	불검출	탁도(NTU)	0.5	0.02	0.02	0.02
알루미늄	0.2㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	클로로포름	0.08㎎/ℓ	0.0001	0.0001	0.0004
납	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ	0.0010	불검출	0.0007
비소	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
세레늄	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
수은	0.001㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
시안	0.01㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ	0.0170	0.0248	0.0640
6가크롬	0.05㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출	유리잔류염소	4.0이하	0.70	0.50	0.60
수 질 판 정		적 합	적 합	적 합	수 질 판 정		적 합	적 합	적 합

2.  상수원 수질검사 결과

(단위 :㎎/ℓ)

번호	검 사 항 목	수 질 기 준	취 수 장
			쌍 천	설 악	학 사 평
1	수소이온농도	6.5 ∼ 8.5	6.5	6.6	7.0
2	생물학적산소요구량	6이하	0.3	0.3	0.3
3	용존산소량	7.5이상	10.4	10.6	10.8
4	부유물질	25이하	0.2	0.2	0.2
5	분원성대장균군	군수/100㎖	2미만	2미만	2미만
6	총대장균군	군수/100㎖	2	79	49
수 질 판 정			매우좋음	좋음	매우좋음

3.노후지역 수도꼭지 수질검사 결과

(단위 :㎎/ℓ)

검 사 항 목	수 질 기 준	해 당 정 수 장
		속초정수장	설악정수장	학사평정수장
일반세균	100CFU/㎖	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검불
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
염소이온	250㎎/ℓ	8	3	5
아연	1㎎/ℓ	0.025	0.019	0.015
동	1㎎/ℓ	0.020	0.020	0.028
철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
망간	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
유리잔류염소	4.0이하	0.60	0.40	0.50
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
수 질 판 정		적 합	적 합	적 합