2022년 6월 공공하수처리시설 수질검사결과 알림

속초시 공공하수처리시설의 2022년 6월 유입수 및 방류수 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

※ 문의처 : 속초시 하수도사업소 하수시험팀(☎ 639-2947)

□ 검사 기간 : 2022. 6. 1. ~ 6. 30.

검사항목 구 분		생물화학적 산소요구량 BOD (mg/L)	총 유기탄소량 TOC (mg/L)	부유물질 SS (mg/L)	총질소 T-N (mg/L)	총인 T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
방류수 수질기준 (1일 하수처리용량 500m³이상, Ⅳ지역)		10이하	25이하	10이하	20이하	2이하	3,000 이하
검사결과	유입수	124.7	28.2	124.8	26.320	2.127	180,000
	방류수	1.6	5.9	2.7	12.368	0.498	320